## Sheet1
机组名称 | 15秒实际 | 15秒理论 | 15秒电量响应指数 |  | 30秒实际 | 30秒理论 | 30秒电量响应指数 |  | 60秒实际 | 60秒理论 | 60s电量贡献指数（%） |  | 综合指数（%）
滨淮厂/13.8kV#2机 | 8.17 | 6.81 | 119.9706 | 合格 | 20.52 | 11.39 | 180.158 | 合格 | 54.43 | 18.18 | 299.3949 | 优秀 | 230.1 | 优秀
阜润厂/22kV#2机 | 31.58 | 29.07 | 108.6343 | 合格 | 55.55 | 48.61 | 114.2769 | 合格 | 106.03 | 77.56 | 136.7071 | 优秀 | 131.5 | 优秀
陈村站/15.75kV#4机 |  |  |  | 免考核 |  |  |  | 免考核 |  |  |  | 免考核 |  | 免考核
顾桥厂/20kV#1机 | 7.52 | 14.99 | 50.1668 | 不合格 | 18.24 | 25.06 | 72.7853 | 合格 | 31.51 | 39.99 | 78.7947 | 中等 | 64 | 中等
顾桥厂/20kV#2机 | 1.69 | 14.99 | 11.2742 | 不合格 | 5.55 | 25.06 | 22.1468 | 不合格 | 16.55 | 39.99 | 41.3853 | 不合格 | 33.1 | 不合格
合二厂/20kV#1机 | 15.33 | 15.9 | 96.4151 | 合格 | 37.72 | 26.58 | 141.9112 | 合格 | 83.78 | 42.41 | 197.5477 | 优秀 | 147.2 | 优秀
合二厂/20kV#2机 | 13.25 | 15.9 | 83.3333 | 合格 | 31.55 | 26.58 | 118.6983 | 合格 | 63.58 | 42.41 | 149.9175 | 优秀 | 110 | 优秀
合肥厂/22kV#6机 | 10.83 | 28.62 | 37.8407 | 不合格 | 11.93 | 47.85 | 24.9321 | 不合格 | -6.18 | 76.33 | -8.0964 | 不合格 | 13.5 | 不合格
虎山厂/20kV#1机 | 5.56 | 29.98 | 18.5457 | 不合格 | 10.92 | 50.12 | 21.7877 | 不合格 | 23.1 | 79.98 | 28.8822 | 不合格 | 24.6 | 不合格
虎山厂/20kV#2机 | 13.36 | 29.98 | 44.563 | 不合格 | 32.08 | 50.12 | 64.0064 | 合格 | 71.57 | 79.98 | 89.4849 | 良好 | 66.8 | 中等
华六厂/20kV#3机 | 9 | 29.98 | 30.02 | 不合格 | 9.83 | 50.12 | 19.6129 | 不合格 | -21.89 | 79.96 | -27.3762 | 不合格 | 2.5 | 不合格
华六厂/20kV#4机 | 4.17 | 29.98 | 13.9093 | 不合格 | 2.62 | 50.12 | 5.2275 | 不合格 | -22.07 | 79.98 | -27.5944 | 不合格 | -4 | 反调节
淮北二厂/20kV#2机 | -1.05 | 14.54 | -7.2215 | 不合格 | -1.39 | 24.3 | -5.7202 | 不合格 | -2.01 | 38.78 | -5.1831 | 不合格 | 5.8 | 不合格
汇源厂/20kV#6机 | 12.74 | 16.81 | 75.7882 | 合格 | 24.24 | 28.1 | 86.2633 | 合格 | 43.32 | 44.83 | 96.6317 | 优秀 | 76.1 | 良好
九华厂/20kV#1机 | 9.87 | 14.54 | 67.8817 | 合格 | 21.44 | 24.3 | 88.2305 | 合格 | 43.11 | 38.77 | 111.1942 | 优秀 | 85.5 | 优秀
九华厂/20kV#2机 | 3.96 | 14.54 | 27.2352 | 不合格 | 9.24 | 24.3 | 38.0247 | 不合格 | 11.78 | 38.78 | 30.3765 | 不合格 | 35.3 | 不合格
临涣厂/20kV#1机 | 4.13 | 13.63 | 30.3008 | 不合格 | 5.6 | 22.78 | 24.583 | 不合格 | -11.61 | 36.35 | -31.9395 | 不合格 | -2.3 | 反调节
临涣厂/20kV#2机 | 4.69 | 13.63 | 34.4094 | 不合格 | 10.14 | 22.78 | 44.5127 | 不合格 | 25.32 | 36.35 | 69.6561 | 合格 | 55 | 合格
临涣厂/20kV#4机 | 0.06 | 14.99 | 0.40027 | 不合格 | -3.42 | 25.06 | -13.6472 | 不合格 | 3 | 39.99 | 7.5019 | 不合格 | 21.6 | 不合格
炉桥厂/20kV#1机 | 25.03 | 27.71 | 90.3284 | 合格 | 43.46 | 46.33 | 93.8053 | 合格 | 54.25 | 73.92 | 73.3902 | 中等 | 76.1 | 良好
炉桥厂/20kV#2机 | 11.17 | 27.71 | 40.3104 | 不合格 | 14.66 | 46.33 | 31.6426 | 不合格 | -3.33 | 73.91 | -4.5055 | 不合格 | 15.3 | 不合格
马一厂/20kV#1机 | 0.24 | 29.98 | 0.80053 | 不合格 | 5.52 | 50.12 | 11.0136 | 不合格 | 19.1 | 79.97 | 23.884 | 不合格 | 23.9 | 不合格
马二厂/20kV#1机 | 6.89 | 14.99 | 45.964 | 不合格 | 11.43 | 25.06 | 45.6105 | 不合格 | 17.61 | 39.99 | 44.036 | 不合格 | 44.5 | 不合格
马二厂/20kV#2机 | 20 | 13.63 | 146.7351 | 合格 | 31.43 | 22.78 | 137.9719 | 合格 | 44.05 | 36.35 | 121.1829 | 优秀 | 121.6 | 优秀
马二厂/20kV#3机 | 11.29 | 14.99 | 75.3169 | 合格 | 27.11 | 25.06 | 108.1804 | 合格 | 61.46 | 39.99 | 153.6884 | 优秀 | 119.3 | 优秀
钱甸厂/13.8kV#1机 | 0.7 | 6.13 | 11.4192 | 不合格 | 3.02 | 10.25 | 29.4634 | 不合格 | 9.51 | 16.36 | 58.1296 | 不合格 | 48.2 | 不合格
塘热厂/10kV#11机 | -7.1 | 6.95 | -102.1583 | 不合格 | -21.64 | 11.62 | -186.2306 | 不合格 | -54.05 | 18.54 | -291.5318 | 不合格 | -136.8 | 反调节
塘热厂/10kV#12机 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 0 | 不合格
天门山厂/22kV#1机 | 8.39 | 29.98 | 27.9853 | 不合格 | 18.75 | 50.12 | 37.4102 | 不合格 | 22.39 | 79.98 | 27.9945 | 不合格 | 31 | 不合格
天门山厂/22kV#2机 | 26.98 | 29.98 | 89.9933 | 合格 | 36.96 | 50.12 | 73.743 | 合格 | 35.01 | 79.97 | 43.7789 | 不合格 | 84.6 | 优秀
田家庵厂/20kV#5机 | 9.38 | 13.63 | 68.8188 | 合格 | 22.18 | 22.78 | 97.3661 | 合格 | 47.93 | 36.35 | 131.8569 | 优秀 | 100.6 | 优秀
宣城厂/20kV#2机 | 14.82 | 27.25 | 54.3853 | 不合格 | 26.97 | 45.57 | 59.1837 | 不合格 | 43.12 | 72.71 | 59.3041 | 不合格 | 53.6 | 不合格
安庆厂/20kV#1机 | 3.68 | 14.54 | 25.3095 | 不合格 | -1.47 | 24.3 | -6.0494 | 不合格 | -19.27 | 38.77 | -49.7034 | 不合格 | -10.3 | 反调节
安庆厂/20kV#3机 | 13.59 | 45.42 | 29.9207 | 不合格 | 19.51 | 75.94 | 25.6913 | 不合格 | 15.04 | 121.17 | 12.4123 | 不合格 | 19.8 | 不合格
安庆厂/20kV#4机 | 16.58 | 45.42 | 36.5037 | 不合格 | 23.57 | 75.94 | 31.0377 | 不合格 | 17.68 | 121.16 | 14.5923 | 不合格 | 24.1 | 不合格
居巢厂/20kV#2机 | 29.82 | 27.25 | 109.4312 | 合格 | 40.2 | 45.57 | 88.2159 | 合格 | 24.71 | 72.7 | 33.989 | 不合格 | 64.9 | 中等
洛河厂/18kV#2机 | 14.83 | 14.54 | 101.9945 | 合格 | 24.83 | 24.3 | 102.1811 | 合格 | 41.99 | 38.78 | 108.2775 | 优秀 | 128.9 | 优秀
洛河厂/18kV#5机 | 28.76 | 28.62 | 100.4892 | 合格 | 46.09 | 47.85 | 96.3218 | 合格 | 53.7 | 76.34 | 70.3432 | 中等 | 79.7 | 良好
洛河厂/18kV#6机 | 17.74 | 28.62 | 61.9846 | 合格 | 11.52 | 47.84 | 24.0803 | 不合格 | -4.48 | 76.34 | -5.8685 | 不合格 | 28.6 | 不合格
平圩厂/20kV#1机 | 12.64 | 28.62 | 44.1649 | 不合格 | 17.93 | 47.85 | 37.4713 | 不合格 | -12.76 | 76.33 | -16.7169 | 不合格 | 9.3 | 不合格
平圩厂/20kV#2机 | 10.54 | 28.62 | 36.8274 | 不合格 | 14.87 | 47.85 | 31.0763 | 不合格 | -27.27 | 76.34 | -35.7218 | 不合格 | -2.2 | 反调节
平圩厂/20kV#3机 | 3.85 | 29.07 | 13.2439 | 不合格 | 48.68 | 48.6 | 100.1646 | 合格 | 192.45 | 77.54 | 248.1945 | 优秀 | 201.2 | 优秀
铜陵厂/20kV#5机 | 8.62 | 47.69 | 18.0751 | 不合格 | 15.7 | 79.74 | 19.689 | 不合格 | 16.92 | 127.23 | 13.2988 | 不合格 | 13.6 | 不合格
团洲厂/22kV#1机 | 28.05 | 29.98 | 93.5624 | 合格 | 50.05 | 50.13 | 99.8404 | 合格 | 62.79 | 79.99 | 78.4973 | 中等 | 85.3 | 优秀
团洲厂/22kV#2机 | 38.84 | 29.98 | 129.553 | 合格 | 88.39 | 50.12 | 176.3567 | 合格 | 167.35 | 79.97 | 209.266 | 优秀 | 163.3 | 优秀
新桥厂/20kV#1机 | 34.84 | 29.98 | 116.2108 | 合格 | 66.86 | 50.12 | 133.3998 | 合格 | 145.81 | 79.97 | 182.3309 | 优秀 | 135.2 | 优秀
新桥厂/20kV#2机 | 15.77 | 29.98 | 52.6017 | 不合格 | 30.61 | 50.13 | 61.0612 | 合格 | 69.27 | 79.98 | 86.6092 | 良好 | 64.4 | 中等
永丰厂/20kV#1机 | 20.74 | 28.84 | 71.914 | 合格 | 50.92 | 48.23 | 105.5774 | 合格 | 122.84 | 76.95 | 159.6361 | 优秀 | 119.3 | 优秀
永丰厂/20kV#2机 | 13.19 | 28.84 | 45.7351 | 不合格 | 29.42 | 48.22 | 61.012 | 合格 | 59.64 | 76.94 | 77.5149 | 中等 | 60.6 | 中等
华东.袁庄厂/20kV#2机 | 14.06 | 28.62 | 49.1265 | 不合格 | 56.2 | 47.85 | 117.4504 | 合格 | 131.68 | 76.34 | 172.4915 | 优秀 | 132 | 优秀
华东.袁庄厂/20kV#3机 | -1.16 | 31.8 | -3.6478 | 不合格 | 10.52 | 53.16 | 19.7893 | 不合格 | 40.46 | 84.82 | 47.701 | 不合格 | 38.5 | 不合格
华东.袁庄厂/20kV#4机 | 0.37 | 62.77 | 0.58945 | 不合格 | 17.64 | 104.39 | 16.8982 | 不合格 | 131.81 | 179.34 | 73.4973 | 中等 | 73.9 | 良好